## NASLOVNA
GRAĐEVINA | REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE (dogradnja) JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE, KULTURNA USTANOVA - GALERIJA "ZGOR MURVE"
LOKACIJA | k.č. 953 (953 i 954), k.o. Funtana
FAZA IZRADE | GLAVNI PROJEKT
ZAJEDNIČKA OZNAKA | ZM 032/16
INVESTITOR | TURISTIČKA ZJEDNICA OPĆINE FUNTANA B. Borisija 2, Funtana OIB: 28482399657
NAZIV PROJEKTA | ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT - TROŠKOVNIK
BROJ PROJEKTA | 2017-34
IZVRŠITELJ | URED OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE DAMIR ŠILJEG
Klići 29
51216 Viškovo
GLAVNI PROJEKTANT | Marko LIOVIĆ, mag.ing.arch.
PROJEKTANT | Damir ŠILJEG mag.ing.el.
MJESTO I DATUM | Viškovo, rujan 2017

## UVIJETI
OPĆE ODREDBE TROŠKOVNIKA:
Svi radovi iz ovog troškovnika moraju biti izvedeni stručno, precizno i veoma savjesno prema danom troškovničkom opisu i projektu, te moraju odgovarati važećim tehničkim propisima i normativima.
U cijeni pojedinih stavaka obuhvaćeni su svi troškovi za puno dovršenje stavke, sav rad, materijal, sve zidarske pripomoći, svi prijevozi i prijenosi, razni doprinosi, dodaci i režijski troškovi, sva potrebna ispitivanja i funkcionalne probe do potpune funkcionalnosti, čišćenje, izdavanje atesta, izrada svih projekata izvedenog stanja, izrada katastra svih vanjskih instalacija, obučavanja korisnika opreme, sitni spojni, montažni i brtveni materijal, tehnička dokumentacija sustava, tehnički listovi i certifikati ugrađene opreme, dokumentacije za rukovanje i održavanje sustava, certifikati o protokolarnim mjerenjima, te svi ini troškovi izvoditelja vezani na organizaciju gradilišta.
Svi radovi iz troškovnika obračunat će se prema "Prosječnim normama u graditeljstvu" ukoliko u pojedinim stavkama nije drugačije označeno.
Sav upotrijebljeni materijal mora biti kvalitetan i odgovarati odredbama odgovarajućih standarda i propisa. Nekvalitetan materijal ne smije se upotrebljavati. Za sav materijal koji će se upotrijebiti za građenje, izvoditelj radova mora pribaviti uvjerenje o kvaliteti materijala koji se mora priložiti primopredaji izvedenih radova. Radovi moraju biti izvedeni prema projektu, te izvoditelj ne smije vršiti nikakve promjene ili odstupanja od projekta bez odobrenja stručnog nadzora, investitora i projektanta. Sva eventualna odstupanja od projekta moraju se upisati u građevinski dnevnik od strane nadzornog inženjera i moraju biti usuglašena od strane investitora. Bez odobrenja investitora , izvoditelj ne smije upotrebljavati materijale koji nisu predviđeni projektom. Za čitavo vrijeme građenja izvoditelj je dužan održavati potrebnu čistoću na gradilištu.
Ukoliko investitor utvrdi da neki materijal ne odgovara kvaliteti i važećim propisima izvoditelj je dužan isti materijal ukloniti sa gradilišta o svom trošku i zamijeniti ga sa propisanim.
Obračun radova vršiti će se prema odredbama iz ugovora između izvoditelja i investitora. Nakon završetka izgradnje odnosno primopredaje radova, izvoditelj je dužan s gradilišta ukloniti o svom trošku sve privremene objekte, deponije materijala i sl. Za vrijeme izvođenja radova izvoditelj mora primjenjivati sva potrebna sredstva zaštite na radu kako bi osigurao izvođenje radova na siguran način, a u svrhu zaštite života i zdravlja svojih i inih djelatnika, slučajnih prolaznika i sl., te osiguranja uvjeta da ne dođe do oštećenja susjednih objekata. Izvoditelj se u tijeku gradnje mora pridržavati odredaba zakona o gradnji, Zakona o zaštiti na radu i drugih važećih pozitivnih propisa RH.
Imenovanje pojedinog proizvoda i proizvođača ima samo značenje tehničko - tehnoloških i približno oblikovnih osobitosti proizvoda koji će se ugraditi, a nikako naredbodavnu obaveznu dobavu, proizvodnju i ugradbu imenovanog proizvoda

## 1. ENERGETSKI RAZVOD
1. | INSTALACIJA ENERGETSKOG RAZVODA
1.1. | Izvedba privremenog priključka, komplet sa građevinskim elektro ormarom koji je prethodno ispitan od ovlaštene tvrtke. | kom | 1 | 0
RAZDJELNIK GR
1.2. | Dobava, postava i spajanje tipski testiranog zidnog ugradnog modularnog ormara IP30 zaštite, u skladu sa standardom IEC 60439.1, tipa kao Pragma Plus, "Schneider Electric", prema shemi predmetnog ormara, sastavljenog iz jednog aparatnog polja ukupnih dimenzija (šxvxd) 810x660x109mm. Vrata aparatnog polja su neprozirna. Oznaku razdjelnika kao i natpise na vratima izvesti na graviranim plastičnim pločicama. Razdjelnik je opremljen bravicama na vratima, te nosačem za jednopolnu shemu. U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu prema jednopolnoj shemi "GR": | kom | 1
- | odvodnik prenapona 3P+N, izvlačive izvedbe, tip 2, 20kA, kao tip iPRD20r 3P+N, sa signalizacijom stanja | kom | 1
- | četveropolni minijaturni automatski prekidač, 4P, C karakteristike, 25A ; tip kao Acti9 iC60 4P C25A ili jednako vrijedan proizvod | kom | 1
- | strujna zaštitna sklopka, 4P, 40A, 300mA, tip kao iID + naponski okidač | kom | 1
- | limitator 3x20 A |  | isporučuje (HEP)
- | strujna zaštitna sklopka, 4P, 40A, 30mA, tip kao iID | kom | 1
- | strujna zaštitna sklopka, 2P, 25A, 30mA, tip kao iID | kom | 1
- | minijaturni automatski prekidač, 1P, C karakteristike 10A, tip kao Acti9 iC60 | kom | 6
- | minijaturni automatski prekidač, 1P, C karakteristike 16A, tip kao Acti9 iC60 | kom | 17
- | minijaturni automatski prekidač, 1P, C karakteristike 6A, tip kao Acti9 iC60 | kom | 1
- | minijaturni automatski prekidač, 3P, C karakteristike 16A, tip kao Acti9 iC60 | kom | 1
- | UPZ 8kA | kom | 2
- | Bakrene sabirnice, redne stezaljke, P/F vodiči, izolatori, natpisi i natpisne pločice, perforirane PVC kanalice i ostali sitni spojni i montažni materijal potreban do potpunog opremanja ormara , uključujući i jednopolnu shemu izvedenog stanja i ispitni list | kom | 1
|  | kompleta | 1 | 0
1.3. | Isporuka i polaganje kabela sa instalacijskom cijevi:
- | FG70R 5x10mm2 / Ø 50 (KPMO - GR) | m | 25 | 0
- | NHXH FE180/E90 2x1,5mm2 / Ø 20 (nužni isklopi) | m | 20 | 0
1.4. | Isporuka, ugradnja i spajanje tipkala za slučaj nužnog isklopa (žute boje) JPr-10 | kom | 1 | 0
1.5. | Izrada svih potrebnih proboja kroz zidove i grede, te udubljenja zidova potrebnih za vođenje elektroinstalacija | m | 50 | 0
1. | INSTALACIJA ENERGETSKOG RAZVODA- UKUPNO: |  |  | 0

## 2. RASVJETA I UTIČNICE
2. | INSTALACIJA RASVJETE I UTIČNICA
2.1. | RASVJETNA TIJELA
Dobava spajanje i postavljanje rasvjetne armature, komplet sa žaruljama, montažnim priborom i materijalom, a sve prema izboru investitora i projektanta interijera NAPOMENA: Ako nije specifina tip i model rasvjetnog tjela nudi se samo izrada izvoda
2.1.1. | A1
| Nadgradna svjetiljka, izvor LED 24W, efektivni svjetlosni tok 2490lm, 3000K (topla boja svjetlosti), kvadratni oblik kućišta, satinirani polikarbonatni pokrov,zaštita IP54, kao tip Edge S Awex | kom | 3
2.1.2. | A1+P
| Nadgradna svjetiljka, izvor LED 24W, efektivni svjetlosni tok 2490lm, 3000K (topla boja svjetlosti), kvadratni oblik kućišta, satinirani polikarbonatni pokrov, zaštita IP54, s ugrađenim modulom za protupanični režim rada (sigurnosna rasvjetua) autonomija 3h, snage 3W, 305lm, kao tip Edge S Awex | kom | 4
2.1.3. | B1
| Spot reflektor za postavljanje na šinu, izvor LED 18W, DALI regulacija snage, efektivni svjetlosni tok 1650lm, 3000K (topla boja svjetlosti), kućište oblika valjka, bijele boje, kao tip Teres Esse-Ci | kom | 12
2.1.4. | C1
| Nadgradna svjetiljka (plafonjera), izvor LED 20W, efektivni svjetlosni tok 1800lm, 3000K, opalni pokrov polikarbonata, trajnost L70B50>50.000h, polikarbonatno kućište bijele boje, zaštita IP66, kao tip Led wall monuted Ecomax Opple | kom | 3
2.1.5. | D1
| Ovjesna svjetiljka, izvor LED 75W, DALI regulacija snage, direktno/indirektna rasvjeta, efektivni svjetlosni tok 7500m, 4000K, mikropriznatična optika s kontroliranim bliještanem (UGR<19), kao tip LED Panel Suspended Zenith Opple | kom | 3
2.1.6. | Šina za montažu spot reflektora, trofazna, DALI regulacija, bijela boja, sa montažnim i spojnim priborom, ukupne duljine 3m. | kom | 2
2.1.7. | E1
| Nadgradna zidna svjetiljka vanjske rasvjete, zasjenjeni LED izvor prema dolje, 12W, efektivni svjetlosni tok 600m, 3000K, zaštita IP65, aluminijsko kućište antracit boje, kao tip Midna Ares. | kom | 3
2.1.8. | P1
| Nadgradna svjetiljka sigurnosne rasvjete, izvor LED 270lm, 2W, autonomija 3h, pripravni spoj, s polikarbonatnim kućištem, zaštita IP65, s piktogramskom pločom 150x250mm i naljepnicom odgovarajućeg smjera, kao tip EXIT ETE/2W/B/3/S/WH + PLX "Awex" | kom | 3
2.2. | SKLOPKE
Isporuka, montaža i spajanje sklopki za rasvjetu, komplet s instalacijskom kutijom, držačem i ukrasnom maskom tip kao Schneider Electric UNICA, boja po izboru investitora i projektanta interijera:
2.2.1. | STAMBENA ZGRADA
Prekidači za ugradnju pod žbuku
- | 1 x jednopolni | kom | 3
- | 1 x izmjenični | kom | 5
- | 1 x jednopolni + 1 x izmjenični | kom | 1
- | 1 x križni + 1 x izmejnični | kom | 1
- | 5 x jednopolni | kom | 1
2.3. | UTIČNICE
Isporuka, montaža i spajanje utičnica, komplet sa instalacijskom kutijom, držačem i ukrasnom maskom tip kao Schneider Electric UNICA, boja po izboru investitora i projektanta interijera:
2.3.1. | STAMBENA ZGRADA
Utičnice za podžbuknu ugradnju
- | 1x1f,16A-250V, 1+N+PE | kom | 15
- | 1x1f,16A-250V, 1+N+PE u IP54 | kom | 4
- | 3x1f,16A-250V, 1+N+PE + 2xRJ45 utičnica | kom | 1
- | 1x1f,16A-250V, 1+N+PE + RTV utičnica + 1xRJ45 utičnica | kom | 3
- | 1x1f,16A-250V, 1+N+PE + 2xRJ45 utičnica | kom | 1
- | izrada izvoda za fiksni priključak, izvod 16A, 250V (kuponski ormarić, napa) | kom | 2
2.3.2. | Izrada izvoda za fiksni priključak
iz zida
- | 230V, kabel NYY 3x2,5mm2 prosječno 20m, komplet sa PVC cijev Ø=50 mm, na izvodu ostaviti 2 m viška kabela (električni bojler) | kom | 1
2.4. | KABEL I PRIBOR
2.4.1. | Isporuka, polaganje (dijelom u kabelske police horizontalne i vertikalne, dijelom na obujmice, a dijelom uvlačenjem u PVC cijevi u betonu ili pregradnom zidu) te spajanje sljedećih kablova
STAMBENA ZGRADA
- | NYM 3x1,5mm2 | m | 500
- | NYM 3x2,5mm2 | m | 400
2.4.2. | Isporuka ugradnja plastičnih kutija:
- | ugradna PVC kutija, Φ=60mm | kom | 40
- | ugradna PVC kutija 100x100mmm | kom | 5
2.4.3. | Isporuka i ugradnja PVC i Ticino samogasivih cijevi, te obujmica:
- | PVC cijev Φ=20mm | m | 900
- | PVC cijev Φ=50mm | m | 100
- | Obujmice | kom | 900
2. | INSTALACIJA RASVJETE I UTIČNICA- UKUPNO:

## 3. IZJEDNAČENJE POT.
3. | INSTALACIJA IZJEDNAČENJA POTENCIJALA I ZAŠTITA OD UDARA MUNJE
3.1. | Isporuka, ugradnja i spajanje kutija za izjednačenje potencijala u sanitarnim čvorovima, tehničkim prostorijama i kod razdjelnika | kom | 1 | 0
3.2. | Isporuka, polaganje i spajanje vodiča P/Y
- | P/Y - 10mm2 (prosječne dužine 10m) | kom | 5 | 0
- | P/Y - 6mm2 (prosječne dužine 10m) | kom | 20 | 0
3.3. | Izrada spoja metalnih masa u sanitarnim čvorovima sa odgovarajućim cijevnim spojnicama. Ako je instalacija od plastičnih pvc cijevi instalaciju nije potrebno izvesti. | kom | 10 | 0
3.4. | Izrada spojeva metalne podkonstrukcije pregradnih zidova vodičem P/F-Y 6mm2 - 10m komplet sa stopnicom | kom | 15 | 0
3.5. | Dobava i polaganje pocinčane čelične trake Fe/Zn 25x4mm u temelju s izradom svih spojeva i premosta ispod hidroizolacije. Stavci pripada i varenje trake na betonsko željezo 1 var/2m | m | 40 | 0
3.6. | Dobava i polaganje pocinčane čelične trake Fe/Zn 25x4mm s izradom svih posjeva i premosta, komplet sa izradom zemljanog rova. | m | 10 | 0
3.7. | Dobava i polaganje u vertikalnim serklažamapocinčane čelične trake Fe/Zn 25 x 4 od mjernog spoja do temeljnog uzemljivača u betonu. | m | 5 | 0
3.8. | Dobava i polaganje u vertikalnim serklažama pocinčane čelične trake Fe/Zn 25 x 3 od krovne hvataljke do mjernog spoja | m | 4 | 0
3.9. | Dobava i polaganje u vertikali nadžbukno po fasadi građevine kruglog INOX profila Ø8mm ili legura aluminija AH1 na nosače od krovne hvataljke do mjernog spoja | m | 10 | 0
3.10. | Dobava i polaganje okruglog INOX profila Ø8mm ili legura aluminija AH1 na nosače za kosi krov. | m | 20 | 0
3.11. | Dobava i montaža nosača profila Ø8mm za ravni krov | kom | 20 | 0
3.12. | Izrada međusobnih spojeva Fe/Zn trake križnim spojnicama 80x80x3 SK803 | kom | 15 | 0
3.13. | Povezivanje u instalaciju zaštite od udara munje kolektora krovnih voda i limenih opšava premosnicama Cu 16mm2 prosječne dužine po jendom spoju 1m, komplet sa stopicom | kom | 10 | 0
3.14. | Povezivanje u instalaciju sustava zaštite od munje metalnih konstrukcija spojnicama INOX ili legura aluminija AH1 za Ø8mm | kom | 10 | 0
3.15. | Dobava i postavljanje mjernog ormarića sa izradom mjernog spoja | kom | 3 | 0
3.16. | Ostali sinti neimenovani materijal kao elektrode, olovo, bitumen, prokom lim, prokrom vijci i sl. | komplet | 1 | 0
3.17. | Pregled, ispitivanje i mjerenje na cjelokupnoj instalaciji te izdavanje uporabnog atesta i revizione knjige, kao i eventualno svođenje otpora u propisane granice | sati | 24 | 0
3. | INSTALACIJE IZJEDNAČENJA POTENCIJALA I ZAŠTITA OD UDARA MUNJE - UKUPNO = |  |  | 0

## 4. TELEFON
4. | INSTALACIJE STRUKTURNOG KABLIRANJA
4.1. | Dobava, isporuka i polaganje u cijevi d=50 od razdjelne kutije do pripadajućeg komunikacijskog razdjelnika TK, dovodnog kabelaTK 4x2x0,4mm sa spajanjem, ispitivanjem i izradom atesta
- | TK | m | 25 | 0
4.2. | Dobava, isporuka i montaža na police, te u instalacijske cijevi uz izradu šlica i proboja kabela UTP Cat.5e sa spajanjem, označavanjem kabela na oba kraja, ispitivanjem i izradom atesta, (dodatno je potrebno na strani ormara ostaviti min. 2m kabela)
- | prosječna dužina 25m | kom | 9 | 0
4.3. | Isporuka, montaža i spajanje razdjelnika za smještaj opreme za telekomunikacijsku instalaciju nagradna izvedba dim. (šxvxd) 486x660x109mm, kao tip Pragma Plus sa sljedećom opremom:
- | izrada Cat.6 spoja | kom | 9
- | atest cat.6 linka | kom | 9
- | utičnica za din šinu, šuko 2P+E 250V, 16A | kom | 1
- | ostali sitni i spojni materijal | paušal
|  | komplet | 1 | 0
4.4. | Isporuka i ugradnja PVC instalacijskih smogasivih cijevi, te obujmica:
- | PVC cijev Ø20 | m | 200 | 0
- | obujmica | kom | 200 | 0
4. | INSTALACIJE STRUKTURNOG KABLIRANJA - UKUPNO: |  |  | 0

## 5. ANTENE
5. | ZAJEDNIČKI ANTENSKI SUSTAV
5.1. | Dobava, postava i spajanje antenskog sustava sastavljenog iz sljedećih elemenata
- | Aluminijski dvodjelni stup P 916 |  | kom | 1
- | Krovni lim P 82 R |  | kom | 1
- | Obujmica za pričvrščenje P 916 S |  | kom | 2
- | Obujmica za uzemljenje P 909 S |  | kom | 1
- | Obujmica za sidrenje P 905 |  | kom | 1
- | Poklopac za stup P 76 |  | kom | 1
- | UKV antena neusmjerena UKV 452 |  | kom | 1
- | VHF antena TV 3013 |  | kom | 1
- | UHF antena TV 4543 |  | kom | 3
- | Sat antena offset 100/110 cm |  | kom | 1
- | LNB quattro |  | kom | 2
- | Nosač 2. LNB-a |  | kom | 1
- | Koaksijalni kabel 75 Ohm-a UC21 |  | m | 100
- | Nespecificirani sitni materijal i pribor |  | paušal
|  | komplet |  | 1 | 0
5.2. | Dobava, postava i spajanje RTV stanice sastavaljene iz sljedećih elemenata
- | Ormarić limeni P/Ž, dim 500x700x150 |  | kom | 1
- | Pojačalo WWK921 |  | kom | 1
- | Multiprekidač 9/12 SDSP 916 |  | kom | 1
- | Atenuator f20db |  | kom | 1
- | Atenuator f10db |  | kom | 2
- | Adapter za uzemljenje dvostruki |  | kom | 6
- | Konektor F |  | kom | 100
- | Nespecificirani sitni materijal i pribor |  | paušal
|  | komplet |  | 1 | 0
5.3. | Dobava i uvlačenje koaksijalnog kabela, 75 ohm
- | UC21 prosječne dužine 20m |  | kom | 3 | 0
5.4. | Dobava, isporuka i montaža antenske utičnice modularnog tipa unutar zajendičkog kompleta s energetskim utičnicama (opisano u 2. INSTALACIJA RASVJETE I UTIČNICA), boja po izboru insvestitora |  | VIDI | 2.3.
5.5. | Dobava, postava CATV ormarića, dim 300x400x150 |  | kom | 1 | 0
5.6. | Dobava, postava i spajanje Cu vodiča za izjednačenje potencijala 1xP/F 16mm2 između ormarića stanice i gromobranske hvataljke uz stup |  | m | 10 | 0
5.7. | Dobava, uvlačenje i spajanje Cu vodiča PPJ 2x1,2 mm2 za mrežni priključak stanice i razvodnog ormara zajedničke potrošnje (RZP) |  | m | 25 | 0
5.8. | Ostali nespecificirani materijla i pribor |  | kompleta | 1 | 0
5.9. | Mjerenje prijemnih signala i usklađivanje sa projektom |  | kompleta | 1 | 0
5.10. | Dvosmjeravanje antena, podešavanje i programiranje RTV stanice |  | kompleta | 1 | 0
5.11. | Ispitivanje rada cijelog sustava sa pismenim protokolom |  | kompleta | 1 | 0
5.12. | Pribavljanje potrebnih atesta i suglasnosti od ovlaštene pravne osobe |  | kompleta | 1 | 0
5. | ANTENSKI SUSTAV - UKUPNO: |  |  |  | 0

## 6.STROJAR
6. | INSTALACIJE STROJARSKIH UREĐAJA
6.1. | Izvedba priključka vanjske jedinice VRV dobavom i polaganjem sa spajanjem na oba kraja voda FG70R 5x2,5mm2 / Ø50 prosječne dužine 10m, na pripadni elektro razdjelnik stana | kom | 1 | 0
6.2. | Izvedba priključka unutarnje jedinice dobavom i polaganjem sa spajanjem na oba kraja voda NYM 3x1,5mm2 / Ø20 prosječne dužine 20m, na pripadni elektro ormar | kom | 3 | 0
6.3. | Izrada svih potrebnih proboja kroz zidove ili grede potrebnih za vođenje elektro instalacija | m | 50 | 0
6.4. | Izvedba priključka sobnog regulatora kabelom PP/J (H05VV-F) 7x1,5 mm2. | m | 50 | 0
6. | INSTALACIJE STROJARSKIH UREĐAJA- UKUPNO |  |  | 0

## 8. OSTALO
7. | OSTALO
7.1. | Razna ispitivanja funkcionalnosti, propisana mjerenja, te izdavanje kompleta dokaza kavalitete:
- funkcionalnost svih instalacija
- otpor izolacije svih instalacija
- zaštita od KS
- otpor uzemljenja
- propusnost svih cijevi
- povezanost metalnih masa (izjednačenje potencijala)
- atesti elektro opreme i materijala
- jačina polja na antenskim utičnicama
- ostalo
|  | kompleta | 1
7.2. | Izrada dokumentacije izvedenog stanja svih instalacija u pisanom i digitalnom obliku (CD)
|  | kompleta | 1
7. | OSTALO - UKUPNO:

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
1. | INSTALACIJA ENERGETSKOG RAZVODA |  | 0
2. | INSTALACIJA RASVJETA I UTIČNICA |  | 0
3. | INSTALACIJA IZJEDNAČENJA POTENCIJALA |  | 0
4. | INSTALACIJA TELEKOMUNIKACIJA |  | 0
5. | INSTALACIJA ZAJEDNIČKOG ANTENSKOG UREĐAJA |  | 0
6. | INSTALACIJA STROJARSKIH UREĐAJA |  | 0
7. | OSTALO |  | 0
| SVEUKUPNO |  | 0