## Export Summary
This document was exported from Numbers. Each table was converted to an Excel worksheet. All other objects on each Numbers sheet were placed on separate worksheets. Please be aware that formula calculations may differ in Excel.
Numbers Sheet Name | Numbers Table Name | Excel Worksheet Name
TEPMPATE - OPĆI UVJETI
| Table 1 | TEPMPATE - OPĆI UVJETI
VRV-SUSTAV
| Table 1 | VRV-SUSTAV
radijatori
| Table 1 | radijatori
REKAPITULACIJA
| Table 1 | REKAPITULACIJA

## TEPMPATE - OPĆI UVJETI
OBJEKT: REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE (dogradnja) JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE, KULTURNA USTANOVA - GALERIJA "ZGOR MURVE"
INVESTITOR: TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE FUNTANA, B.Borisija 2, Funtana
LOKACIJA: na k.č. 953 (953 i 954), k.o. Funtana, Ribarska 24, Funtana
ELABORAT BR.: 09369/17-st
PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA
Grijanje, hlađenje
GLAVNI PROJEKTANT
Marko Liović mag. ing. arch.
PROJEKTANT TROŠKOVNIKA STROJARSKIH INSTALACIJA
Dražen Pavlović dipl.ing.str.
Technica suprema d.o.o.
OPĆE NAPOMENE
NAPOMENA: Sve stavke troškovnika moraju biti u skladu sa programom osiguranja kontrole i kakvoće proizvoda te sa mjerama i normativima zaštite na radu i od požara bez da je to posebno naglašeno u samom troškovniku. U specifikaciji predviđena oprema mora zadovoljavati: odgovarajuću kvalitetu za ovakvu vrstu građevine, osiguran ovlašteni servis, regulirani svi potrebni certifikati i atesti prema važećim hrvatskim zakonima.
Izradili: Luca Baban mag.ing.mech.
Pula, travanj 2017.

## VRV-SUSTAV
OBJEKT: REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE (dogradnja) JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE, KULTURNA USTANOVA - GALERIJA "ZGOR MURVE"
PROJEKT: GLAVNI
Rbr. | Opis stavke | Jed. mjera | Količina | Jed. cijena | Ukupno cijena
STROJARSKE INSTALACIJE
1. | VRV SUSTAV
1. | Dobava i ugradnja VRV/VRT (variant refigerent volume / temperature) vanjske jedinice u izvedbi aerotermalne toplinske pumpe sa ugrađenim hermetičkim pcspresorima i izmjenjivačem.
Vanjska jedinica MINI VRV IV sustava u izvedbi toplinske pumpe sastavljena iz jednog modula, namjenjena za vanjsku montažu - zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim hermetičkim pcspresorima (standardni i inverter), zrapcs hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja (Inverter Control) i funkcionalni rad. Rashladni Refrigerant R-410A.
VRT - konfigurator omogućuje kontinuiranu promjenu temperature isparavanja i kondenzacije radnog Refrigeranta prema temperaturi okoliša u svrhu dodatne uštede energije i većeg pcsfora zbog viših temperatura Refrigeranta.
Uređaj je opremljen s dva ventilatora s horizontalnim istrujavanjem.
Maksimalno dozvoljena ukupna duljina cjevnog razvoda iznosi 300 metara u jednom smjeru uz ograničenja navedena u uputama proizvođača. Dozvoljena udaljenost između vanjske jednice i najudaljenije unutarnje jedinice iznosi 160 m.
Proizvod kao: Daikin MINI VRV IV tip RXYSQ5TY1
Tehničke karakteristike:
Qh = 14,0 kW
Priključna snaga:
N nom. = 3,73 kW / 400 V - 50 Hz
EER: 3,75 (100% opterećenja)
Tv = 35°C ST
Tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 16,0 kW
N nom. = 4,09 kW / 400 V - 50 Hz
COP: 3,91 (100% opterećenja)
Tv= 7oC ST
Tp = 20oC ST
radno područje: grijanje: od -20° do 15,5°C
radno područje: hlađenje: od -5° do 46°C
Nivo zvučnog tlaka: 54 dB(A) na udaljenosti 1m od jedinice
Dimenzije ukupno:
900 x 320 mm; h = 1345 mm
| Težina ukupno: 104 kg | komplet | 1 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja unutarnje jedinice VRV sustava bez maske kanalne izvedbe i srednje visokog raspoloživog statičkog tlaka. Motor ventilatora je specijalne izvedbe s desetak mogućih karakteristika, od kojih se radne odabiru prilikom puštanja u pogon. Uređaj je predviđen za montažu u stropu, opremljen ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
Proizvod kao: Daikin VRV FXSQ40A
Qh = 4,5 kW
Tv = 35°C
Tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 5,0 kW
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
VZ = 960 / 660 m3/h
ESP = 150/30 Pa
N = 127 W - 220 V - 50 Hz
Dimenzije: 700x800x245
Težina: 28,5 kg
Medij: R-410A
Nivo zvučne snage: 60 dB(A)
Nivo zvučnog tlaka: 37/29 dB(A) na udaljenosti 1,5 m od jedinice
Uključeno u stavku:
Pumpa za odvod kondenzata za kanalne jedinice VRV sustava
H = 625 mm, N = 19 W - 230 V - 50 Hz
| Filter za kanalne jedinice | komplet | 1 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja unutarnje jedinica VRV sustava kanalne izvedbe bez maske predviđena za montažu u spušteni strop, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, crpkom kondenzata te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
Proizvod kao: Daikin VRV FXDQ40A SLIM
Qh = 4,5 kW
Tv = 35°C
Tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 5,0 kW
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
VZ = 630 / 570 / 510 m3/h
ESP = 44 / 15 Pa
N = 78/75 W - 230 V - 50 Hz
Dimenzije: 950x620x200
Težina: 26 kg
Medij: R-410A
Nivo zvučnog tlaka: 34/32/28 dB(A) na udaljenosti 1,5 m od jedinice
Uključeno u stavku:
Pumpa za odvod kondenzata za kanalne jedinice VRV sustava
H = 550 mm, N = 19 W - 230 V - 50 Hz
| Filter za kanalne jedinice | komplet | 2 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja izoliranog bakrenog spojnog elementa za razvod medija R-410A za plinsku i tekuću fazu, uključivo redukcije (2 komada po kompletu: plinska + tekuća faza), kao proizvod Daikin tip:
KHRQ22M20T (Y-Račve)
| Račva za indeks kapaciteta do 200. | kom | 2 |  | 0
5. | Dobava i ugradnja žičanog elektronskog prostornog regulatora sa LCD displejom i tjednim programskim satom za upravljanje i kontrolu do 16 unutarnjih VRV jedinica.
Kontrola pristupa moguća je u tri nivoa sa mogućnošću ograničavanja pristupa korisnika.
Funkcije: on/off, režim rada, set point, brzina ventilatora, pozicija lamela, pojedinačno podešavanje za jedinice u grupi, signalizacija greške, signalizacija zaprljanosti filtera, tjedni program sa 5 dnevnih podprograma.
Proizvod kao: Daikin BRC1E53B
6. | Puštanje u pogon VRV sustava uključivo provjeru nepropusnosti freonske instalacije, vakumiranje i dopunjavanje rashladnog sredstva od strane ovlaštenog servisa uz izdavanje potrebnih uputa za korištenje, atesta i garancija. | komplet | 1 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja predizolirane bakrene cijevi u kolutu za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namjenjene za rashladni medij R-410A . U kompletu sa spojnicama i koljenima, spojnim i pričvrsnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje. Toplinska izolacija cijevi rashladnog medija s parnom branom. Izolacija mora biti negoriva. U kompletu sa ljepilom, ljepljivom trakom i ostalim potrebnim materijalom. Debljina izolacije je 13 mm. Izolacija za koljena i fazonske komade se izraduje prilikom montaže.
| Φ 6,4 mm | m | 30 |  | 0
| Φ 9,5 mm | m | 5 |  | 0
| Φ 12,7 mm | m | 30 |  | 0
| Φ 15,9 mm | m | 5 |  | 0
8. | Dobava i montaža PVC cijevi za spoj unutarnjih jedinica na odvod kondenzata, izoliranih sa parnom branom debljine min 6 mm.
| Φ32 | m | 30 |  | 0
9. | Dobava i montaža sifona s kuglicom nazivne priključne dimenzije DN 32. | kom | 1 |  | 0
10. | Dobava i ugradnja ventilacijskih kanala izrađenih od pocinčanog lima uključujući sve prijelazne komade, regul. klapne, skretne lopatice te potreban ovjesni i brtveni materijal. Za spoj na rekuperator predvidjeti antivibracijski spoj kanala. Kanali su izolirani sa izolacijom sa parnom branom debljine 13 mm. Dimenzije kanala kao u nacrtima. Kanale izraditi prema DIN 24190. | kg | 250 |  | 0
11. | Dobava i ugradnja ventilacijske tlačne/odsisne rešetke sa jednim redom fiksnih lamela i regulatorom količine. Regulator količine je sa protuhodnim leptirastim elementima, sa mogučnošću podešavanja sa vanjske strane. Rešetka je izrađena iz vučenih aluminijskih profila, prethodno elektro polirano i eloksirano.
| Proizvod kao Klimaoprema tip kao OAK 1-0/L 525x225 - odsis | kom | 2 |  | 0
| Proizvod kao Klimaoprema tip kao OAB 1-0/L 425x225 - odsis | kom | 1 |  | 0
| Proizvod kao Klimaoprema tip kao OAB 2-0/L 625x725 - odsis | kom | 2 |  | 0
12. | Dobava i ugradnja ventilokonvektorskih rešetki, s mogućnosti reguliranja količine zraka, proizvod kao Klimaoprema. Uključivo sve potrebno za montažu.
| Podesiva tlačna rešetka PTR (625x225) okvir i lamele aluminijski eloksirani profili, prednji red horizontalnih zajednički podesivih lamela povezanih polugom ( kut nagiba lamela ± 30º ), ugradnjav idljivim vijcima (zid i strop). | kom | 2 |  | 0
13. | Dobava rashladnog medija R410A - 0,8 kg. | komplet | 1 |  | 0
14. | Dobava i ugradnja postolja za postavljanje svih vanjskih jedinica, izrađeno iz čeličnih U profila antikorozivno zaštićeno. U stavku uključiti antivibracijske podloške. | komplet | 1 |  | 0
15. | Dobava i ugradnja revizijskih otvora s vratašcima u spuštenom stropu za mogućnost pristupanju za potrebe servisiranja unutarnjih kanalnih jedinica VRV sustava. Otvori moraju biti dimenzija dostatnih za mogućnost vađenja unutarnjih jedinica. Otvor s vratima mora biti iste boje kao i spušteni strop, te ga je potrebno izraditi na način kako bi se postigla minimalna vizualna uočljivost diskontinuiteta spuštenog stropa. | komplet | 3 |  | 0
16. | Ishodovanje svih potrebnih atesta za uređaje i opremu, sva potrebna ispitivanja (funkcionalnosti, probe i sl.) do pune pogonske sposobnosti instalacije i uređaja sa svim potrebni ispitivanjima. U cijenu uključeno: davanje uputa o korištenju i održavanju postrojenja; pribavljanje atestne dokumentacije, garancijskih listova, kao i sve druge dokumentacije za rad i održavanje uređaja na hrvatskom jeziku, te dokumentacije potrebne za tehnički pregled. | komplet | 1 |  | 0
17. | Prateći građevinski radovi koji se mogu pojaviti prilikom izvođenja instalacija, proboji vanjskog zida, unutarnjih zidova i međukatne konstrukcije, pregrada, za vođenje instalacije ili kondenzata, izrada potrebnih šliceva u zidovima i sl. sa naknadnim krpanjem nakon polaganja cijevi - šlicevi se zatvaraju mortom i zaglade. Pragovi i vodilice za vođenje instalacija van zidova, prema pravilima struke. Potrošni materijal, vijci, tiple. U stavku uključiti sve potrebne građ.radove. | komplet | 1 |  | 0
18. | Nepredviđeni radovi koji se mogu pojaviti tijekom izvođenja, a nisu obuhvaćeni troškovnikom, predviđa se paušalna stavka u visini 5% vrijednosti od gore navedenih stavaka. Stavka se isplaćuje samo ukoliko su nepredviđeni radovi izvedeni što se evidentira dokaznicama. | komplet | 1 |  | 0
19. | Ispitivanje instalacije. Podešavanje rešetki te puštanje u pogon. | komplet | 1 |  | 0
20. | Transportno manipulativni troškovi i organizacija radilišta te sitan potrošni materijal koji nije posebno specificiran, a potreban je za montažu, kao i građevinska pomoć uz upotrebu skele za visine veće od 2,5 m. | komplet | 1 |  | 0
1. | VRV SUSTAV | UKUPNO: |  |  | 0
Troškovnikom su obuhvaćeni svi prateći građevinski i elektro radovi i radnje, pomoćna sredstva, i potrošni i sitni materijal, do potpune pogonske sposobnosti, bez obzira da li su navedeni u pojedinim stavkama.

## radijatori
OBJEKT: REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE (dogradnja) JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE, KULTURNA USTANOVA - GALERIJA "ZGOR MURVE"
PROJEKT: GLAVNI
Rbr. | Opis stavke | Jed. mjera | Količina | Jed. cijena | Ukupno cijena
STROJARSKE INSTALACIJE
2. | RADIJATORSKO GRIJANJE
1. | Dobava i ugradnja električnih grijaćih panela (radijatora) za montažu na zid. Komplet sa elektronskim termostatom, spojnim, pričvrsnim i konzolnim materijalom.
a) | porizvod kao Glamox 3001 TPA 04 ET- 400 W | komplet | 2 |  | 0
2. | Transportno manipulativni troškovi i organizacija radilišta te sitan potrošni materijal koji nije posebno specificiran, a potreban je za montažu, kao i građevinska pomoć uz upotrebu skele za visine veće od 2,5 m. | komplet | 1 |  | 0
3. | Prateći građevinski i elektro radovi koji se mogu pojaviti prilikom izvođenja instalacija, proboji vanjskog zida, unutarnjih zidova i međukatne konstrukcije, pregrada, izrada potrebnih šliceva u zidovima i sl. sa naknadnim krpanjem nakon polaganja- šlicevi se zatvaraju mortom i zaglade. Pragovi i vodilice za vođenje instalacija van zidova, prema pravilima struke. Potrošni materijal, vijci, tiple. U stavku uključiti sve potrebne građ.radove. | komplet | 1 |  | 0
4. | Nepredviđeni radovi koji se mogu pojaviti tokom izvođenja, a nisu obuhvaćeni troškovnikom, predviđa se paušalna stavka u visini 10% vrijednosti od gore navedenih stavaka. Stavka se isplaćuje samo ukoliko su nepredviđeni radovi izvedeni što se evidentira dokaznicama. | komplet | 1 |  | 0
2. | RADIJATORSKO GRIJANJE | UKUPNO: |  |  | 0
Troškovnikom su obuhvaćeni svi prateći građevinski i elektro radovi i radnje, pomoćna sredstva, i potrošni i sitni materijal, do potpune pogonske sposobnosti, bez obzira da li su navedeni u pojedinim stavkama.

## REKAPITULACIJA
OBJEKT: REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE (dogradnja) JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE, KULTURNA USTANOVA - GALERIJA "ZGOR MURVE"
REKAPITULACIJA SVEUKUPNO
1. | VRV SUSTAV | 0
2. | RADIJATORSKO GRIJANJE | 0
SVEUKUPNO:
Izradili: Luca Baban mag.ing.mech.